**昌乐县消防救援大队2021年11月份抽查情况和查处结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 抽查实施机关 | 抽查事项 | 检查日期 | 抽查结果 | 处理结果 |
| 1 | 潍坊大明生物科技有限公司 | 9137072574657756XY | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 1、消防水泵房内电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；  2、防火巡查、检查记录不完善；  3、微型消防站无值班记录。 | 未整改完成 |
| 2 | 昌乐福利氧气制造厂 | 91370725165770214P | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 未配备poc对讲机 | 未整改完成 |
| 3 | 昌乐艳阳天幼儿园 | 52370725MJE4350418 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 1. 一楼办公室处一具灭火器被挪用；   2、一楼北侧出口处一具疏散指示标志被遮挡。 | 已整改完成 |
| 4 | 昌乐县同堂馅饼方山路店 | 92370725MA3G3NAW1T | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 场所一、二楼西侧安全出口锁闭。 | 已整改完成 |
| 5 | 昌乐县红河镇机关加油站（齐鲁石化） | 91370725L00114211R | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 加油岛一具灭火器被挪用。 | 未整改完成 |
| 6 | 中国石化销售有限公司山东潍坊昌乐第二十九加油站 | 91370725684845660D | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 微型消防站内堆放杂物。 | 已整改完成 |
| 7 | 昌乐县城南万家食品百货商店 | 92370725MA3DBGNB4H | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 北侧疏散通道被杂物占用。 | 未整改完成 |
| 8 | 潍坊港华燃气有限公司（潍坊港华燃气储备库） | 91370700755434544W | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 1、未定期开展防火检查；  2、微型消防站设置不符合消防技术标准，且无值班记录。 | 未整改完成 |
| 9 | 昌乐县碧水源浴池 | 92370725MA3G74HG5F | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 1. 一具灭火器被挪用； 2. 消防软管卷盘被遮挡。 | 未整改完成 |
| 10 | 中国石化销售有限公司山东潍坊昌乐第六加油站 | 91370725MA3C86PN07 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 1. 西北角加油岛处一具灭火器被挪用；   2、微型消防站内堆放杂物。 | 已整改完成 |
| 11 | 昌乐县昌盛小太阳幼儿园 | 52370725MJE434196B | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 一楼一室内消火栓被遮挡。 | 已整改完成 |
| 12 | 昌乐新昌医院 | 52370725MJE435308T | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 微型消防站内堆放杂物，一楼北侧一具疏散指示标志被广告牌遮挡。 | 已整改完成 |
| 13 | 昌乐县元欣食品门市部（昌乐县路明食品门市部） | 92370725MA3FYMB60X | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 北侧安全出口被杂物堵塞。 | 未整改完成 |
| 14 | 昌乐县红河镇中心幼儿园 | / | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 1. 中二班教室内一具灭火器被挪用；   2、厨房内配电箱下堆放杂物。 | 已整改完成 |
| 15 | 中石油潍坊第三十五站 | 370700119073355 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | / | 合格 |
| 16 | 昌乐县实验幼儿园（昌乐人民政府机关幼儿园） | 12370725328450881N | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | / | 合格 |
| 17 | 昌乐县乔官镇童星幼儿园 | 52370725MJE4347279 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 南侧疏散通道被杂物占用 | 未整改完成 |
| 18 | 昌乐泽川体育文化有限公司 | u74qcq5wB64vJ1qR7u | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 1. 一楼大厅处一具灭火器被挪用； 2. 一楼健身房东侧一室内消火栓被器材遮挡；   3、配电箱下堆放杂物。 | 已整改完成 |
| 19 | 昌乐县城南加油站 | 91370725165764623H | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 加油岛2具灭火器未保持完好有效。 | 未整改完成 |
| 20 | 昌乐县润客家综合经营商店 | 92370725MA3MLTQB16 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 东侧安全出口处被杂物堵塞。 | 未整改完成 |
| 21 | 山东中铁华盛机械有限公司 | 91370725757468158B | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | 车间内消火栓被遮挡。 | 未整改完成 |
| 22 | 昌乐县高崖水库库区中学 | 12370725MB26037457 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | / | 该单位已注销 |
| 23 | 潍坊中冶餐饮有限公司 | 91370725MA3D46TB76 | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | / | 停业 |
| 24 | 昌乐县渝成缘火锅店 | 92370725MA3FEJGT3N | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | / | 停业 |
| 25 | 昌乐县理想饭店 | 92370725MA3FYPA03R | 昌乐县消防救援大队 | 是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续；消防设施、器材配置是否符合标准、是否完好有效；消防制度是否健全。 | 2021年11月份 | / | 停业 |