## 一中队检查台账
1 | 昌乐县万得利加油站 | 加油站 | 营丘 | 投诉举报 | 2022.1.10 | 1、该加油站后院院内埋有2个柴油储罐（30立方），后院入口处埋有1个柴油储罐（50立方）。以上柴油储罐没有安全设施设计，投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告。 | 1 | 1 | 2022.1.24 | 已整改 | 是
2 | 昌乐县华建拉链厂 | 一般工贸 | 乔官 |  | 2022.1.6 | 1、未按照规定对企业员工王辉、王爱平、于建东、刘君英进行安全生产教育和培训（未提供安全教育培训档案和资料）；2、生产车间大门为平开门，未设置外开门。 | 2 | 2 | 2022.1.21 | 已整改 | 是
3 | 昌乐县乐宇拉链厂 | 一般工贸 | 乔官 |  | 2022.1.6 | 1、企业员工于淑美的三级安全教育培训试卷未阅卷和打分，三级安全教育档案为空白，未记录教育时间、考试成绩等内容，未如实记录安全生产教育和培训情况；2、生产车间大门为平开门，未设置外开门。 | 2 | 2 | 2022.1.21 | 已整改 | 是
4 | 昌乐神州纺织有限公司 | 涉粉涉爆 | 宝都 |  | 2022.2.16 | 1、2022年2月份新员工厂级安全教育培训试卷中《安全生产法》的实施日期为2014年，不符合实际；2、未制定电工及焊工的安全生产责任制；3、未按照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T 20639-2020）和企业实际情况对应急预案进行修订；4、生产车间内少部分电源插座和管道上部存在粉尘，未清扫彻底；5、厂区南侧仓库东侧存有废机油桶和废机油等易燃物品。 | 5 | 5 | 2022.3.16 | 已整改
5 | 潍坊瑞海食品有限公司 | 涉氨制冷 | 营丘 |  | 2022.2.24 | 1、未制定特种作业人员管理制度和危险作业人员管理制度；2、该公司管理人员发生变化，生产安全事故应急预案未根据《生产经营单位生产安全事故编制导则》（GB29639-2020）进行修订；3、未建立应急预案定期评估制度；4、液氨制冷机房设置的注意通风、当心中毒等安全警示标识不符合要求；5、未为制冷工配发橡胶防护手套、防护眼镜及防护耳器。 | 5 | 5 | 2022.3.24
6 | 潍坊大洋玻璃钢有限公司 | 涉粉涉爆 | 营丘 |  | 2022.3.4 | 1、除尘风管法兰未做静电跨接；除尘电机外壳未设置接地。2、车间两个安全出口均为卷帘门。3、配电柜箱体未接地、箱体与箱盖未跨接。4、配电箱内进出导线部位未设置外套绝缘保护。5、车间主要岗位及配电箱等处安全警示标志不足。6、车间西北侧的安全出口被杂物堵塞。7、未制定公司全员安全生产责任制。8、未组织制定公司安全管理制度、操作规程、生产安全事故应急预案。9、车间生产设备无安全操作规程。 | 9 | 9 | 2022.3.15
7 | 粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司 | 涉氨制冷 | 乔官 |  | 2022.3.10 | 1、接触氧化池（A段）防护栏不全；2、临时移动插炮电源线绝缘层破损，未及时处理；3、特色麦芽车间1#线，可燃气体探测器未固定完好；4、燃气主管道过滤器未进行接地保护；5、燃气锅炉放散管法兰未安装静电跨接线不符合《压力管道规范—工业管道第4 部分制作与安装》（GB/T20801.4-2006）第10.12.1条；6、制冷机房风机外壳未进行接地保护；7、制冷机房值班室内视频监控时间差在30分钟，未及时校准时差；8、制冷机房东南侧安全出口未安装安全出口标志牌和应急灯；9、液氨卸车区及液氨储罐区未安装人体静电释放柱；10、液氨储罐、冷凝器、蒸发器等制冷辅助设备上“当心中毒”“戴防毒面具”“注意通风”警示标志不全；11、储氨器高压放油管锈蚀严重未进行防腐处理；12、现场液氨管道压力表拆除后未加丝堵进行封堵；13、现场有液氨气味未巡查处理泄漏点；14、氨制冷现场值班室未配备便携式泄漏报警探测器；15、2022年安全教育计划中缺少安全生产责任制的培训内容；16、企业的安全生产责任制缺少叉车、电工、锅炉等岗位的安全生产责任制。 | 16 | 16 | 2022.4.15
8 | 潍坊金威塑料制品有限公司 | 一般工贸 | 乔官 |  | 2022.3.21 | 1、车间内一台设备平台未安装护栏，爬梯未安装护笼；2、车间内两台电机金属外壳未进行接地，电缆口未进行封堵；3、车间内一台电机和2台收卷机未安装防护罩；4、未提供安全生产规章制度；5、未将应急预案培训纳入2022年安全生产教育培训计划。 | 5 | 5 | 2022.3.31
9 | 昌乐康威塑料制品有限公司 | 一般化工 | 营丘 |  | 2022.3.22 | 1、车间入口处一设备配电箱下一电线接线端子裸露；2、车间内3台设备防护罩安装不规范或未安装防护罩；3、设备下一台风扇未安装防护网；4、2台电机外壳未接地；5、一车间出口仅安装应急照明，未设有符合紧急疏散需要的安全出口标志；6、车间内一照明灯为直接用电线悬挂，未进行穿管和固定保护；7、厂区内有叉车，未设置限速标识；8、2022年度安全教育培训计划未规定培训学时。 | 8（53） | 8 | 2022.3.31

## 二中队检查台账
2022年二中队检查台账（汇总）
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 镇街属地 | 检查类别（双随机/**专项/计划内/专家查隐患/投诉举报……） | 检查日期 | 隐患内容 | 隐患数 | 责改数 | 复查日期 | 整改情况 | 是否立案 | 备注
1 | 潍坊乐港贸易有限公司 | 其他 | 朱刘 | 市局（诸城）互查 | 2022.1.5 | 1.烟花爆竹库区内限速标识不足。2.南部烟花爆竹库房部分堆垛超限，杂物堆垛不规范。3.北部烟花爆竹库房部分堆垛通风巷安全距离不足。4.烟花爆竹库房内部分湿度记录超标。5.烟花爆竹库区风险点管控责任人分级不符合要求。6.库区内消防沙池防雨雪措施不规范。7.库区内主要领导带班值班带班记录不齐全（记录截止到2021年3月份）。 | 7 | 7 | 2022.1.21 | 已整改 | 否
2 | 潍坊宝乐化工有限公司 | 危化品使用 | 朱刘 | 市局（诸城）互查 | 2022.1.6 | 1.查阅企业管理资料，未提供2021年6月主要负责人（靳爱国）变更记录。2.查阅企业应急演练记录，2021年9月10日应急演练总结中无领导签字，无改进措施的相关落实材料。3.锅炉房门口处“严禁烟火”警示标识老化。4.投料岗位消防栓管道损坏。5.液氨卸车鹤管管道上气密试验阀门未设置双阀。6.锅炉燃烧机处天然气管道法兰未跨接。7.溶解岗位灭火器设置1具，未成对设置。8.调压柜出口的过滤器未静电接地。 | 8 | 8 | 2022.1.18 | 已整改 | 否
3 | 潍坊玉丰源化工有限公司 | 危化品生产 | 朱刘 | 市局（诸城）互查 | 2022.1.6 | 1.值班室内无可燃和有毒报警器平面分布图。2.查阅企业管理材料，2021年9月1日变更安全负责人后，无相应变更记录。3.查阅企业应急演练记录，2021年9月演练记录中整改措施无相关落实材料。4.查阅企业2021年应急救援预案，应急指挥小组和应急队伍人员发生变化后，未及时更新相关信息。5.包装车间北侧水泵联轴器防护罩未固定。6.4#炉前引风机电机接地线断开未连接。7.配电室内未设置火灾探测器。8.配电室内配电柜前未设置绝缘垫。 | 8 | 8 | 2022.1.17 | 已整改 | 否
4 | 山东箱多多集成房屋有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 |  | 2022.1.6 | 1.1人员工教育培训档案教育负责人未签字；2.李顺班组级教育安全试题未如实记录考核成绩；3.未将事故隐患排查治理情况如实记录（元旦节假日安全经检查表、公司四季度综合检查表、2021年12月9日综合安全检查表均为空白）；4.未对安全设备（1处空压机安全阀）进行经常性维护保养，不能保证正常使用（安全阀未列入安全设施台账）；5.未建全特种作业人员档案（焊工吕景坤未在台账中登记）。 | 5 | 5 | 2022.1.27 | 已整改 | 是
5 | 山东多姆斯集成房屋有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 |  | 2022.1.6 | 1.未按规定进行应急预案修订（该公司应急预案编制依据中部分法律法规发生变动未及时修订）；2.生产安全事故应急救援预案未编制应急救援人员联系方式；3.主要负责人带队进行隐患排查，隐患排查记录表均未签字。 | 3 | 3 | 2022.1.21 | 已整改 | 是
6 | 昌乐华龙塑料制品有限公司 | 一般工贸 | 宝都 | 安委会交办 | 2022.1.7 | 1.电源线铁接线盒盖缺失；2.生产车间多处电源线套管不完整；3.一处灭火器不在原位；4.生产车间一块电缆桥架盖板不在原位；5.配电盘打开后操作未关闭；6.多处配电盘门电气元件损坏拆除孔洞未封堵；7.一处配电柜前绝缘胶板未放在原来位置；8.配电室灭火器直接放在地上；9.一名员工口罩未正确佩戴；10.消防器材检查记录卡一处姓名未写全名；11.生产车间二楼安全出口玻璃破碎未更换；12.多处配电箱缺少“当心触电”等警示标识；13.多处电源开关盒损坏未更换；14.演练总结编制完成后未签名；15.灭火器安全标识脱落；16.未将事故隐患排查情况如实记录（提出的安全隐患与检查表不符）；17.未按规定进行应急救援预案的修订（法律法规发生变化未及时修订）；18.未按规定对安全设备进行经常性维护保养（未执行公司安全设备维护保养制度并建立台账）。 | 18 | 18 | 2022.1.20 | 已整改 | 是
7 | 潍坊兰天纺织有限公司昌乐分公司 | 涉粉涉爆 | 朱刘 | 粉尘涉爆专项检查 | 2022.2.16 | 1、除尘室有扫把等未采用负压吸尘的工具；2、除尘室穿过的采暖管道温度不确定，建议采取保温措施；3、除尘室缺少防火、防爆等安全警示标识；4、除尘室顶部的消防报警探测器损坏，未及时更换。 | 4 | 4 | 2022.3.7
8 | 潍坊银龙纺织有限公司 | 涉粉涉爆 | 宝都 | 粉尘涉爆专项检查 | 2022.2.16 | 1、纺纱车间顶部的风管等设备表面粉尘未清理彻底；2、除尘室地吸电机房电机未设置保护接地；3、除尘室缺少防火、防爆等安全警示标识；4、除尘室内地坑未采取防坠落措施；5、纺纱车间3处消防水管道支架锚固定螺栓损坏。 | 5 | 5 | 2022.3.7
9 | 昌乐三建轻钢房屋有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 | 抽查 | 2022.3.21 | 1.未将安全生产事故隐患排查情况如实记录（2021年7月至今未记录安全生产事故隐患排查情况）；2.2022年未按照演练计划进行应急救援预案的演练；3.现场安全出口、机床、行车等位置设置的警示标识不明显；4.车间内行车防脱钩被铁丝捆绑，无法正常使用；5.现场气瓶未设置防倾倒措施。 | 5 | 5 | 2022.4.21
10 | 潍坊泰达集成房屋有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 | 抽查 | 2022.3.24 | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录（2021年岗位日常安全检查记录全年无隐患与实际不符，2021年12月至今未记录隐患排查治理情况）；2.应急救援领导小组现场指挥刘永福已离职，未及时修订；3.2022年度安全生产责任书未填写时间；4.特种作业人员档案未及时修订；5.现场气瓶未设置防倾倒措施；6.车间现场警示标识缺失。 | 6 | 6 | 2022.4.24
11 | 山东万隆钢结构工程有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 | 抽查 | 2022.4.1 | 1、未将事故隐患排查治理情况如实记录（2022年未制定隐患排查计划，2022年1月至今未记录隐患排查治理情况）；2、灭火器积尘太多。 | 2 | 2 | 2022.5.1 |  | 是
12 | 山东矿机华能装备制造有限公司 | 一般工贸 | 宝都 | 重点领域“清零”整治行动 | 2022.4.19 | 1、有限空间作业方案制定不规范（安全职责分工不清）；2、2021年11月22日有限空间考核试卷未设置分值；3、现场类隐患排查项记录表（班组级）与公司实际不符并且未及时更新；4、未按照2022年教育培训计划对员工进行教育培训；5、浇铸车间有限空间警示标识被灰尘覆盖。 | 5 | 5 | 2022.5.19
13 | 潍坊市鲁金工贸有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 | 重点领域“清零”整治行动 | 2022.4.20 | 1、有限空间作业方案制定不规范（安全职责分工不清）；2、有限空间教育培训未纳入2022年年度培训计划；3、2022年应急救援演练计划未包含有限空间演练的内容；4、2022年3月15日安全教育培训签到人员与考核人员人数不符；5、隐患排查治理台账未及时更新。 | 5（81） | 5 | 2022.5.20
14 | 安徽誉都建设工程有限公司 | 一般工贸 | 宝都 | 抽查 | 2022.4.22 | 1、未监督从业人员正确佩戴劳动防护用品（现场一名正在焊接的焊工张某飞未正确佩戴防护手套）；2、未提供劳动防护用品发放记录；3、未建立事故隐患排查治理制度；4、隐患排查治理情况记录不规范。 | 4 | 4 | 2022.5.2 |  | 是 | 36

## 三中队检查台账
2022年三中队检查台账（汇总）
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 镇街属地 | 检查类别（双随机/**专项/计划内/专家查隐患/投诉举报……） | 检查日期 | 隐患内容 | 隐患数 | 责改数 | 复查日期 | 整改情况 | 是否立案 | 备注
1 | 潍坊爱丽思高分子科技股份有限公司 | 一般工贸 | 开发区 | 举报 | 2022.1.10 | 1、抽查员工田志瑞三级教育培训档案，未填写入职时间，未填写厂级培训学时，三级教育培训试卷未阅卷；2、车间控制柜门未关闭；3、车间临时用电线路需埋地或穿管。 | 3 | 3 | 2022.1.22 | 已整改 | 是
2 | 潍坊拓普机械制造有限公司 | 一般工贸 | 开发区 | 双随机 | 2022.1.12 | 1、车间配电箱无安全警示标识；2、安全生产责任制未经主要负责人签批；3、公司共40人，只提供了16人的安全教育培训档案，抽查员工张飞达安全教育培训档案，教育负责人、受教育个人及教育主管部门均未未签字，无三级教育培训考核试卷，只有分数；4、未按照2021年安全教育培训计划进行培训。 | 4 | 4 | 2022.1.25 | 已整改 | 是
3 | 潍坊盛泰药业有限公司 | 涉粉涉爆 | 开发区 | 粉尘涉爆涉氨制冷专项检查 | 2022.2.15 | 1、淀粉烘干二层部分停用涉粉设备（绞龙输送机）悬挂设备状态标识牌与实际不符；2、淀粉烘干处袋式除尘器卸灰脉冲风压压力表故障；3、淀粉烘干处袋式除尘器锁气装置处电机外壳接地线未紧固；4、粉尘涉爆专项安全培训计划不完善，未体现企业主要负责人、设备设施检维修等相关人员。 | 4 | 4 | 2022.2.24 | 已整改 | 否
4 | 潍坊森瑞特生物科技有限公司 | 涉粉涉爆 | 开发区 | 粉尘涉爆涉氨制冷专项检查 | 2022.2.15 | 1、安全教育培训材料填写不全，培训课时未填写；2、烘干车间振动筛处电机接地线脱落；3、装置附近使用气瓶未做防倒措施；4、布袋仓设备接地线规格不符合接地要求。 | 4 | 4 | 2022.2.24 | 已整改 | 否
5 | 昌乐昌韵达乐器有限公司 | 涉粉涉爆 | 鄌郚 | 粉尘涉爆涉氨制冷专项检查 | 2022.2.15 | 1、2022年1月18日全员法律法规培训记录中包含环境保护法、职业病防治法内容；2、部分线路未穿管；3、安全操作规程未上墙。 | 3 | 3 | 2022.2.24 | 已整改 | 否
6 | 铭基食品（山东）有限公司 | 涉氨制冷 | 开发区 | 粉尘涉爆涉氨制冷专项检查 | 2022.3.2 | 1、员工教育培训记录表内未记录授课人及学时；2、员工教育培训计划未签批；3、制冷机房操作间安全出口设置挡鼠板，不利用安全疏散，应重新确定设置位置；4、液氨罐处未设置危险化学品安全警示标示。 | 4 | 4 | 2022.3.8 | 已整改 | 否
7 | 山东大北农农牧科技有限责任公司 | 涉粉涉爆 | 开发区 | 领导交办 | 2022.3.15 | 1、企业主要负责人安全生产责任书职责与安全管理人员安全生产职责一致，未按照企业主体责任制定企业主要负责人安全生产职责；2、安全教育培训记录存在人员代签、未如实记录的情况；3、安全教育培训试题无时间记录，错题未组织进行订正；4、企业制定事故应急救援预案计划现场应急处置方案演练频次不足；5、未提供潍坊市安委会“安五条”有关材料记录；6、未提供安全“晨会”有关安全材料；7、车间具有粉尘爆炸风险的除尘设备未悬挂安全警示标识；8、车间安全出口被爬梯阻挡；9、车间接料口处操作盘不防爆。 | 9 | 9 | 2022.3.23 | 已整改 | 是
8 | 潍坊市华辉集成房屋有限公司 | 其他 | 宝城 | 举报 | 2022.3.21 | 1、员工宋文杰（身份证号：370126198910291513）、葛祥江（身份证号：370725198503261479）无焊工证从事电焊作业。 | 1 | 1 | 2022.4.20 | 已整改 | 是
9 | 潍坊市隆麒化纤有限公司 | 一般工贸 | 宝城 | 领导交办 | 2022.4.18 | 1、员工陈家伟、廖小琳、廖小涛、张占彬无三级教育培训记录；2、2021年第四季度专业检查表未空白表；3、2022年未编制应急演练计划，未定期组织演练；4、车间内灭火器未成对放置；5、加弹机皮带轮处无防护罩；6、公司公示栏未及时更新。 | 6 | 6 | 2022.4.30
10 | 潍坊万基商品混凝土有限公司 | 一般工贸 | 宝城 | 专项检查 | 2022.4.19 | 1、应急预案未识别高处作业事故；2、车辆转弯处未添加广角镜；3、有限空间告知牌未告知安全管控措施，未配备有限空间作业应急物资；4、配电室内二氧化碳灭火器点检不规范，未采用称重方式点检；5、培训人员通过提问等效果评估，建议通过考试形式进行效果评估。 | 5（43） | 5 | 2022.4.30 |  | 否
11 | 山东宏力异型钢管有限公司 | 一般工贸 | 开发区 | 专项检查 | 2022.4.20 | 1、2022年应急演练计划与应急预案中现场处置方案不匹配；2、应急预案评审意见表中未填写时间。 | 2 | 2 | 2022.4.29 | 已整改 | 否 | 〔2022〕48号
12 | 昌乐金晖矿物科技有限公司 | 一般工贸 | 开发区 | 专项检查 | 2022.4.22 | 1、现场部分法兰螺栓不全；2、现场一停用罐未悬挂停用标识；3、2022年2月开工第一课培训中部分员工考试成绩未汇总。 | 3 | 3 | 2022.4.29 | 已整改 | 否 | 〔2022〕52号
13 | 潍坊泰霖家居用品有限公司 | 一般工贸 | 开发区 | 专项检查 | 2022.4.25 | 1、无2022年应急预案演练计划；2、车间部分岗位操作规程未上墙；3、部分位置灭火器未成对放置。 | 3 | 3 | 2022.4.28 | 已整改 | 否 | 〔2022〕60号
14 | 山东精科智能传动设备股份有限公司 | 一般工贸 | 开发区 | 专项检查 | 2022.5.10 | 1、部分岗位安全操作规程未上墙；2、车间手推式灭火器周围护栏、杂物应清理；3、部分员工在车间未佩戴安全帽，未穿劳保鞋；4、未制定2022年应急预案演练计划。 | 4 | 4 | 2022.5.17 |  |  | 〔2022〕74号
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 四中队检查台账
2022年**中队检查台账（汇总）
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 镇街属地 | 检查类别（双随机/**专项/计划内/专家查隐患/投诉举报……） | 检查日期 | 隐患内容 | 隐患数 | 责改数 | 复查日期 | 整改情况 | 是否立案 | 备注
1 | 潍坊昌昊纺织有限公司 | 涉粉涉爆 | 开发区 | 昌乐县工贸行业涉爆粉尘、涉氨制冷企业安全管理情况“双随机、一公开”专项执法检查 | 2022-02-16 | 1.公司2022年1月10日发布的安全生产规章制度，主要负责人签发页未签字；2.车间区域清扫记录表格设置不规范，未体现车间位置、清扫方式等内容，且部份表格内清扫区域未填写；3.缺少公司级季度和车间级月度粉尘防爆安全检查记录；4.2022年2月15日公司综合检查记录中其他项内容未填写；5.未提供2022年安全费用提取和使用计划，未提供1月份支出45734元安全费用的发票、收据等支撑材料，安全台账中提取和累计提取金额填写错误；6.公司制定2022年应急预案演练计划未按照发布的应急预案进行制定，计划中缺少中毒窒息演练计划，计划中有受限空间和灼烫演练，但预案中未制定；7.未提供2021年应急演练计划，2021年12月25日演练总结中提出欠缺心肺复苏的急救和职工安全意识淡薄等问题，无提升培训闭环管理支撑材料；8.应急预案2021年5月份发布后、安全管理制度2022年1月10日发布后均未组织员工进行培训学习；9.培训计划和培训记录中未落实考核情况，一人一档中未记录个人日常培训教育情况；10.公司未制定包含有粉尘爆炸安全作业和应急处置措施的岗位安全操作规程；11.滤尘室内电机线路未采取防爆措施，且内部转动设施采取皮带传动存在摩擦静电风险。 | 11 | 11 | 2022-03-17 | 已整改 | 否
2 | 潍坊四季丰食品有限公司 | 涉氨制冷 | 红河镇 | 昌乐县工贸行业涉爆粉尘、涉氨制冷企业安全管理情况“双随机、一公开”专项执法检查 | 2022-02-23 | 1.安全生产责任制颁布令未签批；2.安全生产领导小组变更后未修订组织架构图；3.安全生产目标责任书未按安全生产责任制中分岗位签订；4.2022年安全教育培训计划中未列入操作规程、事故案例等内容；5.安全教育培训记录中无效果评价及建议内容；6.安全生产费用台账费用支出项目需修订；7.2022年应急预案演练计划中规定的演练项目频次不足；8.高压配电室门口处未设置“闲人禁止入内”标识牌；9.制冷机房配电室内应急灯线路不符合防爆要求；10.压缩机房内压力表压力上限标识不明确；11.压缩机房放空总管未按规范引至室外高处。 | 11 | 11 | 2022-03-16 | 已整改 | 否
3 | 潍坊乐港食品股份有限公司 | 涉氨制冷 | 红河镇 | 昌乐县工贸行业涉爆粉尘、涉氨制冷企业安全管理情况“双随机、一公开”专项执法检查 | 2022-02-23 | 1.未提供安全生产领导小组组织架构图；2.安全教育培训情况未记入2022年1月份培训记录表；3.年度安全教育培训计划培训内容不全面，缺少重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定等内容；4.压缩机房室外放空管无防雷措施且高度不够；5.氨泵及部分压力表未标注上限标识；6.氨泵压力表拆卸检测后未及时安装；7.压缩机房至贮氨区未设置安全警示标识；8.压缩机冷却水出水管未设断水停机保护装置。 | 8 | 8 | 2022-03-26 | 已整改 | 否
4 | 昌乐德福纸制品有限公司 | 一般工贸 | 红河镇 | 市安委办移交 | 2022-03-03 | 1.厂内用电设备芯电缆已整改，电气已接地；2.消火栓已张贴使用方法；3.推车灭火器喷管盘卷已采取方便展开方式；4.联轴器已设置防护罩；5.车间配电箱、柜内低压断路器已设置相间隔板；6.已修订应急预案，补充特种设备专项应急预案内容。 | 6 | 6 | 2022-03-11 | 已整改 | 否
5 | 潍坊鸿雁塑料制品厂 | 一般工贸 | 五图街道 | 双随机 | 2022-03-21 | 1.公司安全管理人员任命与实际持证人员不符；2.未提供李忠、孙明安全生产教育档案（只提供了考核试题）；3.吸尘口金属外壳未进行接地；4.车间内配电箱盒盖与箱体之间未进行接地；5.配电盒、供电插座等直接安装在钢结构支架上，未进行绝缘隔离。 | 5 | 5 |  |  | 否
6 | 潍坊正和塑料制品有限公司 | 一般工贸 | 五图街道 | 双随机 | 2022-03-22 | 1.未提供公司主要负责人、安全管理人员资格证；2.未按照规定进行应急预案修订（应急预案中应急指挥机构中闫继成离职后，应急指挥机构发生调整，应急预案未进行修订）；3.未提供从业人员辛向丽、张永江的安全生产教育和培训记录资料；4.车间内制带机设备接地不符合要求；5.车间内配电箱与钢结构间未设置绝缘垫板；6.制袋机进行维修过程中未进行停机处理；7.未及时记录事故隐患排查治理情况，事故隐患排查记录至2022年2月8日。 | 7（48） | 7 |  |  | 是
7 | 合本食品(潍坊)有限公司 | 一般工贸 | 五图 | 重点领域重大事故隐患“清零”整治行动 | 2022.4.20 | 1.检查当日，该公司未进行有限空间作业，有限空间场所安全警示标志脱落；2.生产车间出口处护栏已损坏；3.低压电工作业人员从建彬、孟宪孝已取证，未建立安全生产教育培训档案；4.未提供正压式呼吸器维护保养记录。 | 4 |  | 2022.5.20 | 未整改 | 否
8 | 潍坊圣世源电子设备有限公司 | 一般工贸 | 五图 | 重点领域重大事故隐患“清零”整治行动 | 2022.4.20 | 1.检查当日，该公司未进行有限空间作业，有限空间场所安全警示标志脱落；2.未及时记录日常事故隐患排查治理情况；3.未提供应急救援预案演练计划；4.应急救援器材配备数量不足。 | 4（56） |  | 2022.5.20 | 未整改 | 否
9 | 昌乐乐发烟花爆竹贸易有限公司 | 烟花爆竹 | 五图街道 | 省双随机 | 2022-05-07 | 1.未制定2022年应急预案演练计划；2.隐患排查记录台账未及时更新，台账记录到2021年12月31日；3.未及时签订2022年安全生产目标责任书；4.未提供重要节假日带班记录表；5.未及时更新法律法规台账；6.未建立安全生产费用提取和使用台账。 | 6 | 6 | 2022.6.7 |  | 否 | 70号

## 一中队案卷台账
2022年一中队安全生产行政处罚案件汇总表
序号 | 行政处罚决定书文号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 政治面貌 | 案件名称 | 违法事实 | 违反依据 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额 （万元） | 执行情况 | 送达处罚决定书时间 | 案由分类 | 备注
1 | (乐) 应急罚〔2021〕A122701号 | 潍坊瑞海食品有限公司 | 913707257591570389 | 丁建军 | 370722196406140052 | 中共党员 | 潍坊瑞海食品有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准案 | 液氨制冷机房未按要求设置有毒气体浓度检测报警装置 | 《中华人民共和 国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和 国安全生产法》第九十九条第（二）项 | 处一万五千元罚款 | 1.5 | 已结案 | 2022-01-12 | 安全设备类
2 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕17号 | 昌乐县乐宇拉链厂 | 92370725MA3QB4H72G | 杨乐增 | 370725197111201210 | 群众 | 昌乐县乐宇拉链厂未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 1、企业员工于淑美的三级安全教育培训试卷未阅卷和打分，三级安全教育档案为空白，未记录教育时间、考试成绩等内容，未如实记录安全生产教育和培训情况。 | 《安全生产法》第二十八条第四款 | 《安全生产法》第九十七条第 （四）项 | 处一万七千元罚款 | 1.7 | 已结案 | 2022-01-17 | 培训教育类
3 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕12号 | 昌乐县华建拉链厂 | 92370725MA3QAQPJ63 | 王金磊 | 370725197804020973 | 群众 | 昌乐县华建拉链厂未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 1、未按照规定对企业员工王辉、王爱平、于建东、刘君英进行安全生产教育和培训（未提供安全教育培训档案和资料）。 | 《安全生产法》第二十八条第一款 | 《安全生产法》第九十七条第 （三）项 | 处一万七千元罚款 | 1.7 | 已结案 | 2022-01-17 | 培训教育类
4 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕7号 | 昌乐县万得利加油站 | 91370725321812317Y | 李刚 | 370725198707024379 | 群众 | 昌乐县万得利加油站柴油储罐投入使用前，安全设施未经验收合格案 | 1、该加油站后院院内埋有2个柴油储罐（30立方），后院入口处埋有1个柴油储罐（50立方）。以上柴油储罐没有安全设施设计，投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十三条 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第（四）项 | 处2万9千元罚款 | 2.9 | 已结案 | 2022-01-24 | 工程项目类
5 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕25号 | 潍坊金威塑料制品有限公司 | 91370725684811073H | 张蕾 | 370103198008236427 | 中共党员 | 潍坊金威塑料制品有限公司未将应急工作纳入安全生产教育培训案 | 1、未将应急预案培训纳入2022年安全生产教育培训计划。 | 《山东省生产安全事故应急办法》第十二条第二款 | 《山东省生产安全事故应急办法》第三十三第（一）项 | 处1万6千元罚款 | 1.6 | 已结案 | 2022-03-30 | 培训教育类
6 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕28号 | 昌乐康威塑料制品有限公司 | 913707253446235784 | 康玉军 | 370725196303204171 | 群众 | 昌乐康威塑料制品有限公司安全出口未设有明显标志案 | 一车间出口仅安装应急照明，未设有符合紧急疏散需要的安全出口标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第（二）项 | 处1万5千元罚款，对主要负责人处5千元罚款 | 2 | 已结案 | 2022-04-02 | 其他类

## 二中队案卷台账
2022年二中队安全生产行政处罚案件汇总表
序号 | 行政处罚决定书文号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 政治面貌 | 案件名称 | 违法事实 | 违反依据 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额 （万元） | 执行情况 | 立案时间 | 送达处罚决定书时间 | 结案时间 | 案由分类 | 备注
1 | （ 乐 ）应急罚〔 2022〕22号 | 昌乐神州纺织有限公司 |  | 任璇 | 370725198408200264 | 群众 | 昌乐神州纺织有限公司未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 未如实记录安全生产教育和培训情况（未如实记录学时、参加人员） | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（四）项 | 罚款2万元 | 2 | 已结案 | 2021.12.20 | 2022.1.4 | 2022.1.18 | 安全生产培训教育类
2 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕9号 | 昌乐华龙塑料制品有限公司 |  | 滕建敬 | 37072519570210021X | 群众 | 昌乐华龙塑料制品有限公司未将事故隐患排查情况如实记录等案 | 1.未将事故隐患排查情况如实记录（提出的安全隐患与检查表不符）；2.未按规定对安全设备进行经常性维护保养（未执行公司安全设备维护保养制度并建立台账）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（五）项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（三）项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条 | 合并处罚款2万元 | 2 | 已结案 | 2022.1.10 | 2022.1.20 | 2022.1.21 | 隐患管理类
3 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕10号 | 山东多姆斯集成房屋有限公司 |  | 李同建 | 370725197303220694 | 群众 | 山东多姆斯集成房屋有限公司未按规定进行应急预案修订案 | 未按规定进行应急预案修订（该公司应急预案编制依据中部分法律法规发生变动未及时修订） | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第（一） | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第（五）项 | 处罚款1.5万元 | 1.5 | 已结案 | 2022.1.7 | 2022.1.17 | 2022.1.21 | 应急救援类
4 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕11号 | 山东箱多多集成房屋有限公司 |  | 亓怀涛 | 370702198109255412 | 群众 | 山东箱多多集成房屋有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录等案 | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录（元旦节假日安全经检查表、公司四季度综合检查表、2021年12月9日综合安全检查表均为空白）；2.未对安全设备（1处空压机安全阀）进行经常性维护保养，不能保证正常使用（安全阀未列入安全设施台账）；3.未建全特种作业人员档案（焊工吕景坤未在台账中登记）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第三十六条第二款、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（五）项、第九十九条第（三）项、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十八条、《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条 | 警告并处罚款1.5万元 | 1.5 | 已结案 | 2022.1.7 | 2022.1.17 | 2022.1.27 | 隐患管理类
5 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕26号 | 昌乐三建轻钢房屋有限公司 | 91370725MA3CBUWQ1P | 戴耀莹 | 370725198401100770 | 群众 | 昌乐三建轻钢房屋有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 未将安全生产事故隐患排查情况如实记录（2021年7月至今未记录安全生产事故隐患排查情况） | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（五）项 | 处罚款壹万伍仟元 | 1.5 |  | 2022.3.22 | 2022.3.30 |  | 隐患管理类
6 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕27号 | 潍坊泰达集成房屋有限公司 | 91370725MA3PG939X2 | 刘英亮 | 370725198910150696 | 群众 | 潍坊泰达集成房屋有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录（2021年岗位日常安全检查记录全年无隐患与实际不符，2021年12月至今未记录隐患排查治理情况） | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（五）项 | 处罚款壹万元 | 1 |  | 2022.3.25 | 2022.4.1 |  | 隐患管理类
7 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕33号 | 山东万隆钢结构工程有限公司 | 91370725MA3DQW6363 | 张欢欢 | 371581199008161783 | 群众 | 山东万隆钢结构工程有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录（2022年未制定隐患排查计划，2022年1月至今未记录隐患排查治理情况）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（五）项 | 处贰万元罚款 | 2 |  | 2022.4.2 | 2022.4.25 |  | 隐患管理类
8 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕36号 | 安徽誉都建设工程有限公司 | 913413227448521692 | 王前进 | 34222219691024241X | 群众 | 安徽誉都建设工程有限公司未建立事故隐患排查治理制度案 | 未建立事故隐患排查治理制度 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（五）项 | 处三万元罚款 | 3 | 已结案 | 2022.4.24 | 2022.5.9 | 2022.5.11 | 规章制度类

## 三中队案卷台账
2022年**中队安全生产行政处罚案件汇总表
序号 | 行政处罚决定书文号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 政治面貌 | 案件名称 | 违法事实 | 违反依据 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额 （万元） | 执行情况 | 立案时间 | 送达处罚决定书时间 | 结案时间 | 案由分类 | 备注
1 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕6号 | 潍坊爱丽思高分子科技股份有限公司 | 91370725564063728L | 亓跃东 | 370725197303054000 | 群众 | 潍坊爱丽思高分子科技股份有限公司未如实记录员工安全教育培训情况案 | 未如实记录员工安全教育培训情况 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第（四）项 | 一万 | 1 | 已结案 | 2022.1.11 | 2022.1.17 | 2022.1.18 | 培训教育类
2 | (鲁潍乐) 应急罚〔2021〕23号 | 潍坊拓普机械制造有限公司 | 91370700790377653U | 高婷婷 | 370702198206200720 | 群众 | 潍坊拓普机械制造有限公司未如实记录员工安全教育培训情况案 | 未如实记录员工安全教育培训情况 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第（四）项 | 二万 | 2 | 已结案 | 2022.1.12 | 2022.1.21 | 2022.1.26 | 培训教育类
3 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕24号 | 潍坊市华辉集成房屋有限公司 | 91370783MA3MTAY55C | 王付娥 | 370723195909126342 | 群众 | 潍坊市华辉集成房屋有限公司特种作业人员（焊工）未持证上岗案 | 特种作业人员（焊工）未持证上岗 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项 | 一万 | 1 |  | 2022.3.21 | 2022.3.29 |  | 培训教育类
4 | (鲁潍乐) 应急罚〔2022〕57号 | 潍坊市隆麒化纤有限公司 | 91370725MA3PHXJT6R | 闫冰 | 370725198709245271 | 群众 | 潍坊市隆麒化纤有限公司未如实记录隐患排查治理情况案 | 未如实记录隐患排查治理情况 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第（五）项 | 一万五千元 | 1.5 |  | 2022.2.19 | 2022.4.26 |  | 隐患管理类
5

## 四中队案卷台账
2022年四中队安全生产行政处罚案件汇总表
序号 | 行政处罚决定书文号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 政治面貌 | 案件名称 | 违法事实 | 违反依据 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额 （万元） | 执行情况 | 立案时间 | 送达处罚决定书时间 | 结案时间 | 案由分类 | 备注
1 | （鲁潍乐）应急罚〔2022〕5号 | 昌乐天宇塑料制品有限公司 | 91370725579397560H | 郭坤 | 370725197704200432 | 群众 | 昌乐天宇塑料制品有限公司安全设备的安装不符合国家标准或行业标准案 | 安全设备的安装不符合国家标准或者行业标准（车间安全出口处未设置安全出口标识，共缺少1台） | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项 | 处壹万伍仟元罚款 | 1.5 | 已结案 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 安全设备类
2 | （鲁潍乐）应急罚〔2022〕19号 | 潍坊福来特链条有限公司 | 91370725MA3D8NNX7L | 刘瑞军 | 370725197907074616 | 群众 | 潍坊福来特链条有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测案 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测（车间内共1台应急照明失效） | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（三）项 | 处壹万柒仟元罚款 | 1.7 | 已结案 | 2022-01-11 | 2022-01-20 | 2022-01-26 | 安全设备类
3 | （鲁潍乐）应急罚〔2022〕20号 | 昌乐金牛纺织有限公司 | 91370725664400461K | 鲍新芹 | 370725196002110024 | 群众 | 昌乐金牛纺织有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测案 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测（车间安全出口处1台应急照明失效） | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（三）项 | 处壹万伍仟元罚款 | 1.5 | 已结案 | 2022-01-12 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 安全设备类
4 | （鲁潍乐）应急罚〔2022〕21号 | 潍坊祥顺织造有限公司 | 91370725MA3W9YG21C | 高明礼 | 370725194909093534 | 群众 | 潍坊祥顺织造有限公司未建立事故隐患排查治理制度案 | 未建立事故隐患排查治理制度 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（五）项 | 处壹万元罚款 | 1 | 已结案 | 2022-01-14 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 隐患管理类
5 | （鲁潍乐）应急罚〔2022〕29号 | 潍坊正和塑料制品有限公司 | 91370725MA3RXF120T | 张丛江 | 370725198504082819 | 群众 | 潍坊正和塑料制品有限公司未按照规定进行应急预案修订案 | 未按照规定进行应急预案修订（应急预案中应急指挥机构中闫继成离职后，应急指挥机构发生调整，应急预案未进行修订） | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第（二）项 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第（五）项 | 处壹万伍仟元罚款 | 1.5 | 未结案 | 2022-03-23 | 2022-03-30 |  | 应急救援类
6 | （鲁潍乐）应急罚〔2022〕30号 | 潍坊利得塑料制品有限公司 | 91370725687232114X | 李志敏 | 370725198709091997 | 群众 | 潍坊利得塑料制品有限公司未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 未如实记录安全生产教育和培训情况（公司从业人员赵华东、宋明亮、黄立军、秦庆奎共4人三级安全教育卡未记录教育培训的考核结果） | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（四）项 | 处贰万叁仟元罚款 | 2.3 | 未结案 | 2022-03-25 | 2022-04-08 |  | 培训教育类
7 | （鲁潍乐）应急罚〔2022〕31号 | 潍坊艺佳美广告标识有限公司 | 91370725MA3PDMB149 | 林国鹏 | 370725198502011478 | 群众 | 潍坊艺佳美广告标识有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训（公司从业人员徐子斌、韩振业、林国峰、王欣安未进行安全生产教育和培训上岗作业） | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项 | 处叁万壹仟元罚款 | 3.1 | 未结案 | 2022-03-28 | 2022-04-27 |  | 培训教育类
8
9
10
11
12
13
14

## 宝都案卷台账
2022年**中队安全生产行政处罚案件汇总表
序号 | 行政处罚决定书文号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 政治面貌 | 案件名称 | 违法事实 | 违反依据 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额 （万元） | 执行情况 | 立案时间 | 送达处罚决定书时间 | 结案时间 | 案由分类 | 备注
1 | （鲁潍乐宝）应急罚〔 2022〕1号 | 昌乐县好日子食品商店新政店 |  | 宋爱军 | 370725197210164179 | 群众 | 昌乐县好日子食品商店新政店未按照规定制定生产安全事故应急救援预案案 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（六）项 | 处罚款1万元 | 1 | 已结案 | 2022/1/17 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 应急救援类
| （鲁潍乐宝）应急罚〔 2022〕2号 | 昌乐杰鹏贸易有限公司 |  | 吴鹏飞 | 370725198107142638 | 群众 | 昌乐杰鹏贸易有限公司 | 未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（五）项 | 处罚款1.5万元 | 1.5 |  |  | 2022-02-08 |  | 作业现场管理类

## 朱刘案卷台账
2022年**中队安全生产行政处罚案件汇总表
序号 | 行政处罚决定书文号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 政治面貌 | 案件名称 | 违法事实 | 违反依据 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额 （万元） | 执行情况 | 立案时间 | 送达处罚决定书时间 | 结案时间 | 案由分类 | 备注
1 | (鲁潍乐朱) 应急罚〔2022〕1号 | 山东中桥绿建集成房屋有限公司 |  | 刘洪兰 | 370725197702230662 | 群众 | 山东中桥绿建集成房屋有限公司未如实记录安全生产教育和培训情况等案 | 1.未如实记录安全生产教育和培训情况（抽查2021年7月12日培训签到表培训对象为全体员工，但无刘晓东、李会生、杨占峰等人的签到）；2.未将事故隐患排查治理情况如实记录（抽查2021年度隐患排查治理台账12月5日登记隐患为配电柜周围堆放易燃物，但12月5日专业安全检查表无隐患）。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（四）项、第（五）项，《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条 | 合并处罚款2万元 | 2 | 已结案 |  | 2022-04-08 |  | 安全生产培训教育类
2 | (鲁潍乐朱) 应急罚〔2022〕2号 | 昌乐鼎盛机械配件加工厂 |  | 许海霞 | 370725198212160707 | 群众 | 昌乐鼎盛机械配件加工厂未建立安全风险分级管控制度案 | 未建立安全风险分级管控制度（未开展双重预防体系建设） | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项 | 罚款人民币贰万伍仟元 | 2.5 | 未结案 | 2022-01-28 | 2022-02-08 |  | 隐患管理类
3 | (鲁潍乐朱) 应急罚〔2022〕3号 | 山东万隆钢结构工程有限公司 | 91370725MA3DQW6363 | 张欢欢 | 371581199008161783 | 群众 | 山东万隆钢结构工程有限公司未如实记录安全生产教育和培训情况案 | .未如实记录安全生产教育培训情况（未按培训计划记录2021年4月、5月安全生产教育培训情况） | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（四）项 | 罚款人民币贰万伍仟元 | 2.5 | 未结案 | 2022-01-28 | 2022-02-18 |  | 培训教育类
4 | (鲁潍乐朱) 应急罚 〔 2022 〕4号 | 山东中天集成房屋有限公司 | 91370725MA3NDAFL91 | 李秀霞 | 370725197204300664 | 群众 | 山东中天集成房屋有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训等案 | 1、未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训（未对从业人员马志兴、马金良、马志新、李江波、马志龙、邵志松、杨宝胜、刘建仁、冯永华9人进行安全生产教育和培训）；2、未将事故隐患排查治理情况如实记录（2022年1月17日至今未记录事故隐患排查）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项、第（五）项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条 | 处肆万玖仟元人民币罚款 | 4.9 | 未结案 | 2022-03-28 | 2022-04-08 |  | 培训教育类
5 | (鲁潍乐朱) 应急罚 〔 2022 〕5号 | 山东溪水建材有限公司 | 9137072556521054XB | 李洁美 | 370724198401134341 | 中共党员 | 山东溪水建材有限公司未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 未如实记录安全生产教育和培训情况（未如实记录员工刘祥未如实记录安全生产教育和培训情况（未如实记录员工刘祥海、秦希昌、高健的安全生产教育和培训情况）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（四）项 | 处贰万伍仟元罚款 | 2.5 | 未结案 | 2022-04-11 | 2022-05-09 |  | 培训教育类 | 朱刘独立办案

## 1月份执法检查情况
昌乐县应急局2022年1月份执法检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 镇街属地 | 检查日期 | 隐患数 | 责改数 | 整改情况 | 是否立案 | 备注
1 | 昌乐县万得利加油站 | 加油站 | 营丘 | 2022.1.10 | 1 | 1 | 已整改 | 是
2 | 昌乐县华建拉链厂 | 一般工贸 | 乔官 | 2022.1.6 | 2 | 2 | 已整改 | 是
3 | 昌乐县乐宇拉链厂 | 一般工贸 | 乔官 | 2022.1.6 | 2 | 2 | 已整改 | 是
4 | 潍坊乐港贸易有限公司 | 其他 | 朱刘 | 2022.1.5 | 7 | 7 | 已整改 | 否
5 | 潍坊宝乐化工有限公司 | 危化品使用 | 朱刘 | 2022.1.6 | 8 | 8 | 已整改 | 否
6 | 潍坊玉丰源化工有限公司 | 危化品生产 | 朱刘 | 2022.1.6 | 8 | 8 | 已整改 | 否
7 | 山东箱多多集成房屋有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 | 2022.1.6 | 5 | 5 | 已整改 | 是
8 | 山东多姆斯集成房屋有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 | 2022.1.6 | 3 | 3 | 已整改 | 是
9 | 昌乐华龙塑料制品有限公司 | 一般工贸 | 宝都 | 2022.1.7 | 18 | 18 | 已整改 | 是
10 | 潍坊爱丽思高分子科技股份有限公司 | 一般工贸 | 开发区 | 2022.1.10 | 3 | 3 | 已整改 | 是
11 | 潍坊拓普机械制造有限公司 | 一般工贸 | 开发区 | 2022.1.12 | 4 | 4 | 已整改 | 是

## 2月份执法检查情况
昌乐县应急局2022年2月份执法检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 镇街属地 | 检查日期 | 隐患数 | 责改数 | 整改情况 | 是否立案 | 备注
1 | 昌乐神州纺织有限公司 | 涉粉涉爆 | 宝都 | 2022.2.16 | 5 | 5 | 已整改 | 是
2 | 潍坊瑞海食品有限公司 | 涉氨制冷 | 营丘 | 2022.2.24 | 5 | 5 | 未整改 | 是
3 | 潍坊兰天纺织有限公司昌乐分公司 | 涉粉涉爆 | 朱刘 | 2022.2.16 | 4 | 4 | 未整改 | 是
4 | 潍坊银龙纺织有限公司 | 涉粉涉爆 | 宝都 | 2022.2.16 | 5 | 5 | 未整改 | 是
5 | 潍坊盛泰药业有限公司 | 涉粉涉爆 | 开发区 | 2022.2.15 | 4 | 4 | 已整改 | 否
6 | 潍坊森瑞特生物科技有限公司 | 涉粉涉爆 | 开发区 | 2022.2.15 | 4 | 4 | 已整改 | 否
7 | 昌乐昌韵达乐器有限公司 | 涉粉涉爆 | 鄌郚 | 2022.2.15 | 3 | 3 | 已整改 | 否
8 | 铭基食品（山东）有限公司 | 涉氨制冷 | 开发区 | 2022.3.2 | 4 | 4 | 已整改 | 否
9 | 潍坊昌昊纺织有限公司 | 涉粉涉爆 | 开发区 | 2022-02-16 | 11 | 11 | 已整改 | 否
10 | 潍坊四季丰食品有限公司 | 涉氨制冷 | 红河镇 | 2022-02-23 | 11 | 11 | 已整改 | 否
11 | 潍坊乐港食品股份有限公司 | 涉氨制冷 | 红河镇 | 2022-02-23 | 8 | 8 | 已整改 | 否

## 3月份执法检查情况
昌乐县应急局2022年3月份执法检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 镇街属地 | 检查日期 | 隐患数 | 责改数 | 整改情况 | 是否立案 | 备注
1 | 潍坊大洋玻璃钢有限公司 | 涉粉涉爆 | 营丘 | 2022.3.4 | 9 | 9 | 未整改 | 否
2 | 粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司 | 涉氨制冷 | 乔官 | 2022.3.10 | 16 | 16 | 未整改 | 否
3 | 潍坊金威塑料制品有限公司 | 一般工贸 | 乔官 | 2022.3.21 | 5 | 5 | 未整改 | 否
4 | 昌乐康威塑料制品有限公司 | 一般化工 | 营丘 | 2022.3.22 | 8 | 8 | 未整改 | 否
5 | 昌乐三建轻钢房屋有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 | 2022.3.21 | 5 | 5 | 未整改 | 否
6 | 潍坊泰达集成房屋有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 | 2022.3.24 | 6 | 6 | 未整改 | 否
7 | 铭基食品（山东）有限公司 | 涉氨制冷 | 开发区 | 2022.3.2 | 4 | 4 | 已整改 | 否
8 | 山东大北农农牧科技有限责任公司 | 涉粉涉爆 | 开发区 | 2022.3.15 | 9 | 9 | 已整改 | 是
9 | 潍坊市华辉集成房屋有限公司 | 其他 | 宝城 | 2022.3.21 | 1 | 1 | 已整改 | 是
10 | 昌乐德福纸制品有限公司 | 一般工贸 | 红河镇 | 2022-03-03 | 6 | 6 | 已整改 | 否
11 | 潍坊鸿雁塑料制品厂 | 一般工贸 | 五图街道 | 2022-03-21 | 5 | 5 | 未整改 | 否
12 | 潍坊正和塑料制品有限公司 | 一般工贸 | 五图街道 | 2022-03-22 | 7 | 7 | 未整改 | 是

## 4月份执法检查情况
4

## Sheet4
昌乐县应急局2022年4月份执法检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 镇街属地 | 检查日期 | 隐患数 | 责改数 | 整改情况 | 是否立案 | 备注
1 | 山东万隆钢结构工程有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 | 2022.4.1 | 2 | 2 | 未整改 | 是
2 | 山东矿机华能装备制造有限公司 | 一般工贸 | 宝都 | 2022.4.19 | 5 | 5 | 未整改 | 否
3 | 潍坊市鲁金工贸有限公司 | 一般工贸 | 朱刘 | 2022.4.20 | 5 | 5 | 未整改 | 否
4 | 安徽誉都建设工程有限公司 | 一般工贸 | 宝都 | 2022.4.22 | 4 | 4 | 未整改 | 是
5 | 潍坊市隆麒化纤有限公司 | 一般工贸 | 宝城 | 2022.4.18 | 6 | 6 | 未整改 | 否
6 | 潍坊万基商品混凝土有限公司 | 一般工贸 | 宝城 | 2022.4.19 | 5 | 5 | 未整改 | 否
7 | 山东宏力异型钢管有限公司 | 一般工贸 | 开发区 | 2022.4.20 | 2 | 2 | 已整改 | 否
8 | 昌乐金晖矿物科技有限公司 | 一般工贸 | 开发区 | 2022.4.22 | 3 | 3 | 已整改 | 否
9 | 潍坊泰霖家居用品有限公司 | 一般工贸 | 开发区 | 2022.4.25 | 3 | 3 | 已整改 | 否
10 | 合本食品(潍坊)有限公司 | 一般工贸 | 五图 | 2022.4.20 | 4 | 4 | 未整改 | 否
11 | 潍坊圣世源电子设备有限公司 | 一般工贸 | 五图 | 2022.4.20 | 4 | 4 | 未整改 | 否